## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Акур
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 3--1
2 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 3--2
3 | 1СТБ | Наличие блокировки стрелки 1 | Да | Да | 3--3
4 | 3СТБ | Наличие блокировки стрелки 3 | Да | Да | 3--4
5 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 3--6
6 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 3--7
7 | 5СТБ | Наличие блокировки стрелки 5 | Да | Да | 3--8
8 | 7/9ПК | Стрелка 7/9 в плюсе | Да | Да | 3--10
9 | 7/9МК | Стрелка 7/9 в минусе | Да | Да | 3--11
10 | 7СТБ | Наличие блокировки стрелки 5 | Да | Да | 3--12
11 | 9СТБ | Наличие блокировки стрелки 7 | Да | Да | 3--13
12 | 2/4ПК | Стрелка 2/4 в плюсе | Да | Да | 3--15
13 | 2/4МК | Стрелка 2/4 в минусе | Да | Да | 3--16
14 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 4--1
15 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 4--2
16 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 4--4
17 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 4--5
18 | 6СТБ | Наличие блокировки стрелки 6 | Да | Да | 4--6
19 | 8СТБ | Наличие блокировки стрелки 8 | Да | Да | 4--7
20 | 10ПК | Стрелка 10 в плюсе | Да | Да | 4--9
21 | 10МК | Стрелка 10 в минусе | Да | Да | 4--10
22 | 10СТБ | Наличие блокировки стрелки 10 | Да | Да | 4--11
23 | МАКЕТ | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 4--13
24 | МакетПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 4--14
25 | МакетМК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 4--15
26 | Вз | Отсутствие контроля любой стрелки | Да | Да | 4--16
27 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 5--1
28 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 5--2
29 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 5--4
30 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 5--5
31 | Чк | Светофор Ч закрыт | Да | Да | 5--6
32 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Нет | Нет | 5--7
33 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 5--8
34 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 5--10
35 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 5--11
36 | Нк | Светофор Н закрыт | Да | Да | 5--12
37 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Нет | Нет | 5--13
38 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 5--14
39 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 5--16
40 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--1
41 | Н1к | Светофор Н1 закрыт | Да | Да | 6--2
42 | Н1КИ | Неисправность входного светофора Н1 | Да | Да | 6--3
43 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 6--5
44 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--6
45 | Н2к | Светофор Н2 закрыт | Да | Да | 6--7
46 | Н2КИ | Неисправность входного светофора Н2 | Да | Да | 6--8
47 | Н3С | Светофор поездной Н3 открыт | Да | Да | 6--10
48 | Н3МС | Светофор Н3 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--11
49 | Н3к | Светофор Н3 закрыт | Да | Да | 6--12
50 | Н3КИ | Неисправность входного светофора Н3 | Да | Да | 6--13
51 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 6--15
52 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--16
53 | Ч1к | Светофор Ч1 закрыт | Да | Да | 7--1
54 | Ч1КИ | Неисправность входного светофора Ч1 | Да | Да | 7--2
55 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 7--4
56 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--5
57 | Ч2к | Светофор Ч2 закрыт | Да | Да | 7--6
58 | Ч2КИ | Неисправность входного светофора Ч2 | Да | Да | 7--7
59 | Ч3С | Светофор поездной Ч3 открыт | Да | Да | 7--9
60 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--10
61 | Ч3к | Светофор Ч3 закрыт | Да | Да | 7--11
62 | Ч3КИ | Неисправность входного светофора Ч3 | Да | Да | 7--12
63 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 7--14
64 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--15
65 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 8--1
66 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 8--2
67 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 8--3
68 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 8--4
69 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 8--5
70 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 8--6
71 | ЧАП | Участок пути ЧАП занят | Да | Да | 8--7
72 | ЧАПс | Участок пути ЧАП свободен | Да | Да | 8--8
73 | ЧАПз | Участок пути ЧАП замкнут | Да | Да | 8--9
74 | ЧАПиз | Участок пути ЧАП не замкнут | Да | Да | 8--10
75 | ЧАПри | Искуственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | 8--11
76 | НАП | Участок пути НАП занят | Да | Да | 8--13
77 | НАПс | Участок пути НАП свободен | Да | Да | 8--14
78 | НАПз | Участок пути НАП замкнут | Да | Да | 8--15
79 | НАПиз | Участок пути НАП не замкнут | Да | Да | 8--16
80 | НАПри | Искуственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | 9--1
81 | 1-9СП | Стрелочная секция 1-9СП занята | Да | Да | 9--3
82 | 1-9СПс | Стрелочная секция 1-9СП свободна | Да | Да | 9--4
83 | 1-9СПз | Стрелочная секция 1-9СП замкнута | Да | Да | 9--5
84 | 1-9СПнз | Стрелочная секция 1-9СП не замкнута | Да | Да | 9--6
85 | 1-9СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1-9СП | Да | Да | 9--7
86 | 3-7СП | Стрелочная секция 3-7СП занята | Да | Да | 9--9
87 | 3-7СПс | Стрелочная секция 3-7СП свободна | Да | Да | 9--10
88 | 3-7СПз | Стрелочная секция 3-7СП замкнута | Да | Да | 9--11
89 | 3-7СПнз | Стрелочная секция 3-7СП не замкнута | Да | Да | 9--12
90 | 3-7СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 3-7СП | Да | Да | 9--13
91 | 4-10СП | Стрелочная секция 4-10СП занята | Да | Да | 9--15
92 | 4-10СПс | Стрелочная секция 4-10СП свободна | Да | Да | 9--16
93 | 4-10СПз | Стрелочная секция 4-10СП замкнута | Да | Да | 10--1
94 | 4-10СПнз | Стрелочная секция 4-10СП не замкнута | Да | Да | 10--2
95 | 4-10СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 4-10СП | Да | Да | 10--3
96 | 2-8СП | Стрелочная секция 2-8СП занята | Да | Да | 10--5
97 | 2-8СПс | Стрелочная секция 2-8СП свободна | Да | Да | 10--6
98 | 2-8СПз | Стрелочная секция 2-8СП замкнута | Да | Да | 10--7
99 | 2-8СПнз | Стрелочная секция 2-8СП не замкнута | Да | Да | 10--8
100 | 2-8СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2-8СП | Да | Да | 10--9
101 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 10--11
102 | IПс | Путь IП свободен | Да | Да | 10--12
103 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 10--13
104 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 10--15
105 | 2Пс | Путь 2П свободен | Да | Да | 10--16
106 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 11--1
107 | 3П | Путь 3П занят | Да | Да | 11--3
108 | 3Пс | Путь 3П свободен | Да | Да | 11--4
109 | 3Пз | Путь 3П в маршруте | Да | Да | 11--5
110 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 11--7
111 | 1сЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у светофора Ч свободен | Да | Да | 11--8
112 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения занят, светофор Ч | Да | Да | 11--9
113 | 2сЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у светофора Ч свободен | Да | Да | 11--10
114 | ЧГПз | Участок пути ЧГП замкнут | Да | Да | 11--11
115 | ЧГПри | Искуственное размыкание участка пути ЧГП | Да | Да | 11--12
116 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Н | Да | Да | 11--14
117 | 1сНП(Н) | Первый участок приближения/удаления у светофора Н свободен | Да | Да | 11--15
118 | 2НП(Н) | Второй участок приближения занят, светофор Н | Да | Да | 11--16
119 | 2сНП(Н) | Второй участок приближения/удаления у светофора Н свободен | Да | Да | 12--1
120 | НГПз | Участок пути НГП замкнут | Да | Да | 12--2
121 | НГПри | Искуственное размыкание участка пути НГП | Да | Да | 12--3
122 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 12--5
123 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 12--6
124 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--8
125 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--9
126 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 12--11
127 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 12--12
128 | КнЧО | Установлено направление Отправление четное | Да | Да | 12--14
129 | КнНП | Установлено направление Прием нечетный | Да | Да | 12--15
130 | КнНО | Установлено направление Отправление нечетное | Да | Да | 12--16
131 | КнЧП | Установлено направление Прием четный | Да | Да | 13--1
132 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 13--3
133 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 13--4
134 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 13--5
135 | ОЧКЖ | Отсутствие ключа-жезла четного | Да | Да | 13--6
136 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 13--7
137 | ОНКЖ | Отсутствие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 13--8
138 | ВРТС | Включение стрелок | Да | Да | 13--10
139 | ОРТС | Отключение стрелок (выдержка времени) | Да | Да | 13--11
140 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 13--12
141 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 13--13
142 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да | 13--14
143 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 13--15
144 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 13--16
145 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 14--1
146 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 14--2
147 | Акн | Неисправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 14--3
148 | ВВ | Выдержка времени разделки | Да | Да | 14--4
149 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 14--5
150 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 14--6
151 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 14--7
152 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 14--8
153 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да | 14--9
154 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да | 14--10
155 | КМ | Выбор категории маршрута Маневровый | Да | Да | 14--11
156 | КП | Выбор категории маршрута Поездной | Да | Да | 14--12
157 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 14--13
158 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 14--14
159 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 14--15
160 | УБПБАЙПАС | Работа УБП в режиме Байпас | Да | Да | 14--16
161 | УБПБАТ | Работа УБП от батареи | Да | Да | 15--1
162 | УБППИТ | Наличие сети на входе УБП | Да | Да | 15--2
163 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена, под нагрузкой | Да | Да | 15--3
164 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена, на холостом ходу | Да | Да | 15--4
165 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 15--5
166 | ПДГА | Запуск ДГА | Да | Да | 15--6
167 | АДН | Включено автоматическое переключение режима сигналов "День-Ночь" | Да | Да | 15--7
168 | Бн | Неисправность батареи | Да | Да | 15--8
169 | НЩВя | Неисправность ЩВЗП | Да | Да | 15--9
170 | ИЩВя | Исправность ЩВЗП | Да | Да | 15--10
171 | АПУ | Авария в питающей установке | Да | Да | 15--11
172 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 15--12
173 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации | Да | Да | 15--13
174 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 15--14
175 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 15--15
176 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 15--16
177 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 16--1
178 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 16--2
179 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 16--3
180 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да | 16--4
181 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да | 16--5
182 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 16--6
183 | А1Ф | Авария фидера 1Ф | Да | Да | 16--7
184 | А2Ф | Авария фидера 2Ф | Да | Да | 16--8
185 | ВВОМ | Идет выдержка времени на отмену маршрута по светофору | Да | Да | 16--9
186 | ВОМ | Включение оповещения монтеров пути | Да | Да | 16--10
187 | ВВМ | Идет выдержка времени монтеров | Да | Да | 16--11
188 | ЧРРМя | Разрешение работы монтеров | Да | Да | 16--12
189 | КДУКЦ | Открытие двери шкафа УКЦ | Да | Да | 16--14
190 | УКЦУСО | Контроль исправности УСО | Да | Да | 16--15
191 | КДШТК | Открытие двери шкафа ШТК | Да | Да | 16--16
192 | КДПУ | Открытие двери питающей установки | Да | Да | 17--1
193 | УКЦИП | Неисправность источника питания УКЦ | Да | Да | 17--3
194 | УКЦТЕМП | Высокая температура в УКЦ | Нет | Нет | 17--4
195 | МПЦ-ДЦОСН | Контроль связи с ДЦ КП Тракт по основному каналу | Да | Да | 17--5
196 | МПЦ-ДЦРЕЗ | Контроль связи с ДЦ КП Тракт по резервному каналу | Да | Да | 17--6
197 | УКСПСЧ | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 17--8
198 | УКСПСН | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 17--9
199 | Н1ДУКЧ | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 17--10
200 | Н2ДУКЧ | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 17--11
201 | НДУКН | Срабатывание датчика УКСПС светофор Н | Да | Да | 17--12
202 | ИКСЧ | Контроль исключения УКСПС светофор Ч | Да | Да | 17--13
203 | ИКСН | Контроль исключения УКСПС светофор Н | Да | Да | 17--14
204 | АВДГА | Авария ДГА | Да | Да | 17--15
205 | СО | Контроль очистки стрелок | Да | Да | 17--16
206 | ПАСН | Предварительная АСН нечетная горловина | Да | Да | 18--1
207 | ПАСЧ | Предварительная АСН четная горловина | Да | Да | 18--2
208 | ПЧзС | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | 18--3
209 | ПЧРС | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 18--4
210 | ПНзС | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | 18--5
211 | ПНРС | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | 18--6
212 | ПОЧКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС четного | Да | Да | 18--7
213 | ПОНКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 18--8
214 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 18--9
215 | ПОзРМ | Предварительная отмена оповещения монтерам пути | Да | Да | 18--10
216 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--11
217 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--12
218 | 7/9СА | Выбор стрелки 7/9 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--13
219 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--14
220 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--15
221 | 10СА | Выбор стрелки 10 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 18--16
222 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Нет | Нет | 19--1
223 | НОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "НОТКС" | Да | Да | 19--3
224 | ЧОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "ЧОТКС" | Да | Да | 19--4
225 | ПН1 | Светофор повторительный ПН1 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 19--8
226 | ПН2 | Светофор повторительный ПН2 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 19--9
227 | ПЧ1 | Светофор повторительный ПЧ1 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 19--10
228 | ПЧ2 | Светофор повторительный ПЧ2 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 19--11
229 | A_HARD_DIAGNOSE | УКЦ работа с ошибкой: Модуль отсутствует или не отвечает | Нет | Нет | 20--1
230 | A_HARD_DIAGNOSE | УКЦ работа с ошибкой: Модуль конфигурируется | Нет | Нет | 20--2
231 | A_HARD_DIAGNOSE | УКЦ работа с ошибкой: Внутренние ошибки модуля | Нет | Нет | 20--3
232 | A_HARD_DIAGNOSE | УКЦ работа с ошибкой: Ошибки внешних подключений к модулю | Да | Да | 20--4
233 | A_HARD_DIAGNOSE | УКЦ работа с ошибкой: Ошибки связи через модуль | Нет | Нет | 20--5
234 | УБКН | Нарушение питания в р.ц. и цепях кодирования (УБКН) | Да | Да | 20--7
235 | КИЛПИТ | Контроль исправности лучевого питания | Да | Да | 20--8
236 | НОИКИВГн | Неисправность основного комплекта нечетного реле ИВГ (НОИК) | Да | Да | 20--9
237 | ЧОИКИВГн | Неисправность основного комплекта четного реле ИВГ (ЧОИК) | Да | Да | 20--10
238 | СИзАБ | Сопротивления изоляции цепей автоблокировки в норме | Да | Да | 20--11
239 | СИзСН | Сопротивления изоляции цепей смены направления в норме | Да | Да | 20--12
240 | ПТДГА | Контроль пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 20--13
241 | НПТДГА | Неисправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 20--14
242 | ИПТДГА | Исправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 20--15

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Акур
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 7/9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 7/9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Перевод стрелки 10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Перевод стрелки 10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Акур
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с НГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н с НГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н2 с 2П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н3 с 3П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч с ЧГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч с ЧГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч с ЧГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четное отправление по Ч1 с IП пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четное отправление по Ч3 с 3П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Акур
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М1 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М3 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М3 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н1 за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н2 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору Н2 за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Н3 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Н3 за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М2 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М2 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М4 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М4 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М4 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Ч1 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Ч1 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору Ч3 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору Ч3 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
3 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
4 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
6 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
7 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
8 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
9 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
10 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Акур
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Акур
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Акур
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 1-9СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 3-7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 4-10СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 2-8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции НГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции ЧГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
Другие команды
1 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление Тулучи - Акур | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Акур - Разъезд 323км | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Запрет работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Аварийное выключение рабочего тока стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Акур
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление Разъезд 323км - Акур
1 | ПАСН нечетная горловина перегон Разъезд 323км - Акур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с приема на отправление нечетная горловина перегон Разъезд 323км - Акур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием Разъезд 323км - Акур
3 | ПАСН нечетная горловина перегон Разъезд 323км - Акур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с отправления на прием нечетная горловина перегон Разъезд 323км - Акур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием Акур - Тулучи
5 | ПАСН четная горловина перегон Акур - Тулучи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием четная горл.перегон Акур - Тулучи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление Акур - Тулучи
7 | ПАСН четная горловина перегон Акур - Тулучи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление четная горл. перегон Акур - Тулучи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Групповая искусственной разделки
9 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная групповая искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отмена оповещения монтеров пути
15 | Предварительная отмена оповещения монтеров пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Отмена запрета оповещения монтеров пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Замыкание стрелок нечетное
17 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Размыкание стрелок нечетное
19 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Замыкание стрелок четное
21 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Размыкание стрелок четное
23 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
25 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
27 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
29 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
31 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 7/9 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 7/9 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 7/9 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 7/9 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 7/9 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 7/9 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 2/4 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2/4 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 10 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 10 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030