## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Горин
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
2 | ИПР37154 | Переезд исправен (переезд закрыт) | Да | Да
16 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
18 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да
19 | НКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да
20 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да
21 | Нк | Светофор закрыт(перегорела лампа красного огня) | Да | Да
22 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
23 | Ня | Начальная ячейка светофора Н (выдержка сигнала) | Да | Да
24 | М1С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
25 | М1я | Начальная ячейка светофора М1 (выдержка сигнала) | Да | Да
26 | М3С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
27 | М3я | Начальная ячейка светофора М3 | Да | Да
28 | М5С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
29 | М5я | Начальная ячейка светофора М5 | Да | Да
30 | М7С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
31 | М7я | Начальная ячейка светофора М7 | Да | Да
32 | М9С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
33 | М9я | Начальная ячейка светофора М9 | Да | Да
34 | М11С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
35 | М11я | Начальная ячейка светофора М11 | Да | Да
36 | М13С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
37 | М13я | Начальная ячейка светофора М13 | Да | Да
38 | Ч3С | Светофор открыт поездной | Да | Да
39 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
40 | Ч3я | Начальная ячейка светофора Ч3 (выдержка сигнала) | Да | Да
41 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да
42 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
43 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 (выдержка сигнала) | Да | Да
44 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да | Да
45 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
46 | Ч2я | Начальная ячейка светофора Ч2 (выдержка сигнала) | Да | Да
48 | Ч8С | Светофор открыт поездной | Да | Да
49 | Ч8МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
50 | Ч8я | Начальная ячейка светофора Ч8 (выдержка сигнала) | Да | Да
51 | 1/3АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
52 | 1/3АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
53 | 1СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
54 | 1СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
55 | 3СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
56 | 3СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
57 | 7СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
58 | 7СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
59 | 5СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
60 | 5СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
61 | 9СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
62 | 9СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
64 | 11СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
65 | 11СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
68 | НАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
69 | НАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
70 | М1-3Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
71 | М1-3П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
72 | 1/7Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
73 | 1/7П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
74 | 1ЧПДУК(1ЧП) | Срабатывание первого датчика УКСПС, чет.подход мост Харпичан-Горин) | Да | Да
75 | 1НПДУК(1НП) | Срабатывание первого датчика УКСПС, неч.подход мост Харпичан-Горин) | Да | Да
80 | 3Пз | Путь 3 в маршруте | Да | Да
81 | 3П | Путь занят | Да | Да
82 | 1Пз | Путь 1 в маршруте | Да | Да
83 | 1П | Путь занят | Да | Да
84 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да | Да
85 | 2П | Путь занят | Да | Да
86 | 8Пз | Путь 8 в маршруте | Да | Да
87 | 8П | Путь занят | Да | Да
96 | МАКЕТ | (Постановка на макет, макет включен) | Нет | Нет
99 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
100 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
101 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да | Да
102 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да
103 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да | Да
104 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да | Да
105 | НКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
106 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да
107 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да
108 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да
109 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
110 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
112 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
113 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
114 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да
115 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да
128 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да | Да
129 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС") | Да | Да
130 | Ч1ДУК(Ч)/2ЧПДУК | Срабатывание датчика УКСПС (1дат. св. Ч /2 дат.чет.подх.мост Харпичан-Горин) | Да | Да
131 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
144 | ВУ | Вспомогательное управление | Да | Да
145 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да | Да
146 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да
147 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да
148 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да
149 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да
150 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да | Да
151 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да
152 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да
153 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да
160 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземлен и я (ув. тока утечки) | Да | Да
161 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да
162 | РСД | Режим сигналов ДЕНЬ | Да | Да
163 | РСН | Режим сигналов НОЧЬ | Да | Да
164 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да
165 | А | Общая авария | Да | Да
168 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да | Да
176 | 18/20АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
177 | 18/20АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
178 | 2АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
179 | 2АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
180 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да
181 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
190 | ЧКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да
191 | 6/8Вя | Начальная ячейка вариантной кнопки | Да | Да
193 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
194 | Чк | Светофор закрыт(перегорела лампа красного огня) | Да | Да
195 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да
196 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч | Да | Да
197 | М2С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
198 | М2я | Начальная ячейка светофора М2 | Да | Да
199 | М4С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
200 | М4я | Начальная ячейка светофора М4 | Да | Да
201 | М6С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
202 | Мбя | Начальная ячейка светофора Мб | Да | Да
203 | М8С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
204 | М8я | Начальная ячейка светофора М8 | Да | Да
205 | М10С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
206 | М10я | Начальная ячейка светофора М10 | Да | Да
208 | М12С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
209 | М12я | Начальная ячейка светофора М12 | Да | Да
210 | М14С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
211 | М14я | Начальная ячейка светофора М14 | Да | Да
212 | М16С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
213 | М16я | Начальная ячейка светофора М16 | Да | Да
214 | М18С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
215 | М18я | Начальная ячейка светофора М18 | Да | Да
216 | М20С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
217 | М20я | Начальная ячейка светофора М20 | Да | Да
218 | М22С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
219 | М22я | Начальная ячейка светофора М22 | Да | Да
220 | М24С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
221 | М24я | Начальная ячейка светофора М24 | Да | Да
222 | М26С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
223 | М26я | Начальная ячейка светофора М26 | Да | Да
224 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
225 | Н3С | Светофор открыт поездной | Да | Да
226 | Н3я | Начальная ячейка светофора Н3 | Да | Да
227 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
228 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да
229 | Н1я | Начальная ячейка светофора Н1 | Да | Да
230 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
231 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да
232 | Н2я | Начальная ячейка светофора Н2 | Да | Да
240 | Н8МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
241 | Н8С | Светофор открыт поездной | Да | Да
242 | Н8я | Начальная ячейка светофора Н8 | Да | Да
243 | 8/26Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
244 | 8/26П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
245 | 4/10Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
246 | 4/10П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
247 | ЧАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
248 | ЧАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
256 | 2ИП | Участок 2ИП занят | Да | Да
257 | 10ИП | Участок 10ИП занят | Да | Да
258 | 2-4СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
259 | 2-4СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
260 | 6-8СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
261 | 6-8СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
262 | 10СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
263 | 10СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
264 | 20-24СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
265 | 20-24СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
266 | 18СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
267 | 18СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
272 | 22СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
273 | 22СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
274 | 26-30СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
275 | 26-3ОСП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
276 | 28СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
277 | 28СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
278 | 34СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
279 | 34СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
287 | ДзС30 | Дополнительное замыкание стрелки 30 | Да | Да
288 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да
289 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да
290 | ИЩВ-АБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
291 | НЩВАБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
292 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да
293 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да
294 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
295 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
296 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
297 | 2ЧП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
298 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да
299 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да
300 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да | Да
301 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да | Да
302 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да
303 | ЧКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
304 | ИМигСигн | Исправность мигающей сигнализации | Да | Да
305 | НМигСигн | Неисправность мигающей сигнализации | Да | Да
306 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да
307 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да
320 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да
321 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да
322 | 9ПК | Стрелка 9 в плюсе | Да | Да
323 | 9МК | Стрелка 9 в минусе | Да | Да
324 | 5/7ПК | Стрелка 5/7 в плюсе | Да | Да
325 | 5/7МК | Стрелка 5/7 в минусе | Да | Да
326 | 11ПК | Стрелка 11 в плюсе | Да | Да
327 | 11МК | Стрелка 11 в минусе | Да | Да
328 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да
329 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да
330 | 8/10ПК | Стрелка 8/10 в плюсе | Да | Да
331 | 8/10МК | Стрелка 8/10 в минусе | Да | Да
332 | 22/24ПК | Стрелка 22/24 в плюсе | Да | Да
333 | 22/24МК | Стрелка 22/24 в минусе | Да | Да
334 | 4/6ПК | Стрелка 4/6 в плюсе | Да | Да
335 | 4/6МК | Стрелка 4/6 в минусе | Да | Да
336 | 18/20ПК | Стрелка 18/20 в плюсе | Да | Да
337 | 18/20МК | Стрелка 18/20 в минусе | Да | Да
338 | 26/28ПК | Стрелка 26/28 в плюсе | Да | Да
339 | 26/28МК | Стрелка 26/28 в минусе | Да | Да
340 | 30ПК | Стрелка 30 в плюсе | Да | Да
341 | 30МК | Стрелка 30 в минусе | Да | Да
342 | 34ПК | Стрелка 34 в плюсе | Да | Да
343 | 34МК | Стрелка 34 в минусе | Да | Да
352 | 1РУ | Станционное управление | Да | Да
353 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да
354 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да
355 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да
356 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да
357 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да
358 | ДВРН | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да
359 | ДОН | Контроль команды отмены набора | Да | Да
360 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да
361 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да
362 | ПРС | Предварительная команда замыкания/размыкания стрелок | Да | Да
363 | ПОКВ | Пред ван ительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да
364 | КПОП37154 | Предварительная открытия/закрытия переезда | Да | Да
365 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да
366 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да
367 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да
368 | 30СА | Выбор стрелки 30 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
369 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да
370 | 34СА | Выбор стрелки 34 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
371 | 9СА | Выбор стрелки 9 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
372 | 4/6СА | Выбор стрелки 4/6 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
373 | 11СА | Выбор стрелки 11 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
374 | 8/10СА | Выбор стрелки 8/10 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
375 | 5/7СА | Выбор стрелки 5/7 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
376 | 22/24СА | Выбор стрелки 22/24 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
377 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
378 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
379 | 26/28СА | Выбор стрелки 26/28 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
381 | 18/20СА | Выбор стрелки 18/20 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
382 | ВПС | Включение рабочей цепи стрелок | Нет | Нет
383 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да
384 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да
385 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да
386 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да
387 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да
388 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да
389 | ВПСВ | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да
390 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да
391 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да
392 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет
393 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да
394 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет
400 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да
401 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да
402 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да
403 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да
469 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** | Нет | Нет
470 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** | Нет | Нет
471 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** | Нет | Нет
472 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** | Нет | Нет
473 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** | Нет | Нет
474 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле
475 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле | Да | Да
476 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле | Да | Да
486 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
487 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да | Да
488 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3
489 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да
490 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
491 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
492 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
493 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
494 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да
495 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да
496 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да
497 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4
498 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да
499 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да
500 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да
501 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4
502 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да
503 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да
504 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да
505 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4
506 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да
507 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да
508 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да
509 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4
510 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да
511 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да
512 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да
513 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4
514 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да
515 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да
516 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да
517 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4
518 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да
519 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да
520 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да
521 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4
522 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да
523 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да | Да
524 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да
525 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4
526 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да
527 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да | Да
528 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да
529 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4
530 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да
531 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да | Да
532 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да
533 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4
534 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да
535 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да | Да
536 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да
537 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4
743 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
744 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2
745 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да
746 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да
747 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
748 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
749 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
750 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
751 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да
752 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да
753 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да
754 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4
755 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да
756 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да
757 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да
758 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4
759 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да
760 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да
761 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да
762 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4
763 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да
764 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да
765 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да
766 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4
767 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да
768 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да
769 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да
770 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4
771 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да
772 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да
773 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да
774 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4
775 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да
776 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да
777 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да
778 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4
779 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да
780 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да | Да
781 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да
782 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4
783 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да
784 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да | Да
785 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да
786 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4
787 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да
788 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да | Да
789 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да
790 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4
791 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да
792 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да | Да
793 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да
794 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4
795 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да
796 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да | Да
797 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да
798 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4
799 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да
800 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да | Да
801 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да
802 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Горин
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
3 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
4 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
5 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
6 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
1 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
2 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 18/20 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 18/20 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 22/24 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 22/24 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712
19 | Индивидуальный перевод стрелки 26/28 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0713
20 | Индивидуальный перевод стрелки 26/28 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0714
21 | Индивидуальный перевод стрелки 30 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0715
22 | Индивидуальный перевод стрелки 30 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0716
23 | Индивидуальный перевод стрелки 34 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0717
24 | Индивидуальный перевод стрелки 34 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0718

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Горин
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетный прием по Н на 8 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч8 с 8 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четный прием по Ч на 8 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути(+26/28,--8/10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетное отправление по Н8 с 8 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
17 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
18 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути(-26/28,-+8/10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Горин
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору M1 на участок НАП | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М3 до М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М3 на 8 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М5 до М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М5 на 2 путь (+1/3) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М5 на 8 путь (+1/3) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М5 до М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М7 за М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М9 до М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М9 за М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М11 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М11 на 8 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М13 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М13 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору Ч3 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору Ч1 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Ч2 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Ч2 до М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Ч8 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Ч8 до М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору М2 до М16 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору М2 до М20 (-4/6) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору М2 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору М4 до М16 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору М4 до М20 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору М6 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору М8 до М20 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору М10 до М24 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору М12 до М24 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору М14 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору М14 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору М16 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору М16 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору М16 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору М18 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
37 | По светофору М18 за М2 (-8/10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
38 | По светофору М18 до М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
39 | По светофору М20 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
40 | По светофору М20 до М24 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
41 | По светофору М22 до М18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
42 | По светофору М22 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
43 | По светофору М22 за М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B
44 | По светофору М24 на 8 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032C
45 | По светофору М24 за М26 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032D
46 | По светофору М26 до М22 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032E
47 | По светофору Н3 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032F
48 | По светофору Н1 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0330
49 | По светофору Н2 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0331
50 | По светофору Н2 до М18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0332
51 | По светофору Н8 до М22 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0333

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Горин
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Горин
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М9 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М13 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Ч8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору М8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору М10 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору М14 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору М16 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору М18 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414
21 | По светофору М20 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0415
22 | По светофору М22 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0416
23 | По светофору М24 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0417
24 | По светофору М26 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0418
25 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0419
26 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041A
27 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041B
28 | По светофору Н8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041C

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Горин
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Горин-Пиль | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Горин-Харпичан | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 1/7П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 1СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции М1-3П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции 11 СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор секции 9СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Выбор секции 7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080A
11 | Выбор секции 2-4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Выбор секции 6-8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080C
13 | Выбор секции 4/10П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080D
14 | Выбор секции 10СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080E
15 | Выбор секции 18СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080F
16 | Выбор секции 20-24СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0810
17 | Выбор секции 22СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0811
18 | Выбор секции 34СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0812
19 | Выбор секции 8/26П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0813
20 | Выбор секции 26-30СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0814
21 | Выбор секции 28СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0815

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Горин
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Пиль
1 | ПАСН нечетная горловина Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Пиль
3 | ПАСН нечетная горловина Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Харпичан
5 | ПАСН четная горловина Горин - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Горин - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Харпичан
7 | ПАСН четная горловина Горин - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Горин - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Закрытие переезда ПК37154
31 | Прелварительная на закрытие переезла ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на закрытие переезда ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Открытие переезда ПК37154
33 | Прелварительная на открытие переезла ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Окончательная на открытие переезда ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 5/7 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5/7 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 9 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 9 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 11 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 11 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 4/6 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 4/6 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 8/10 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 8/10 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 18/20 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 18/20 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 22/24 в плюс
67 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 22/24 в минус
69 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
70 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046
Аварийный перевод стрелки 26/28 в плюс
71 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0047
72 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0048
Аварийный перевод стрелки 26/28 в минус
73 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0049
74 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004A
Аварийный перевод стрелки 30 в плюс
75 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004B
76 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004C
Аварийный перевод стрелки 30 в минус
77 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004D
78 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004E
Аварийный перевод стрелки 34 в плюс
79 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004F
80 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0050
Аварийный перевод стрелки 34 в минус
81 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0051
82 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0052