## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Кото
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 3--1
2 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 3--2
3 | 1СТБ | Наличие блокировки стрелки 1 | Да | Да | 3--3
4 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 3--6
5 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 3--7
6 | 3СТБ | Наличие блокировки стрелки 3 | Да | Да | 3--8
7 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 3--11
8 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 3--12
9 | 5СТБ | Наличие блокировки стрелки 5 | Да | Да | 3--13
10 | 102/104ПК | Стрелка 102/104 в плюсе | Да | Да | 3--16
11 | 102/104МК | Стрелка 102/104 в минусе | Да | Да | 4--1
12 | 102СТБ | Наличие блокировки стрелки 102 | Да | Да | 4--2
13 | 104СТБ | Наличие блокировки стрелки 104 | Да | Да | 4--3
14 | 2/4ПК | Стрелка 2/4 в плюсе | Да | Да | 4--6
15 | 2/4МК | Стрелка 2/4 в минусе | Да | Да | 4--7
16 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 4--8
17 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 4--9
18 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 4--12
19 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 4--13
20 | 6СТБ | Наличие блокировки стрелки 6 | Да | Да | 4--14
21 | 8СТБ | Наличие блокировки стрелки 8 | Да | Да | 4--15
22 | 10ПК | Стрелка 10 в плюсе | Да | Да | 5--2
23 | 10МК | Стрелка 10 в минусе | Да | Да | 5--3
24 | 10СТБ | Наличие блокировки стрелки 10 | Да | Да | 5--4
25 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да | 5--7
26 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да | 5--8
27 | 12СТБ | Наличие блокировки стрелки 12 | Да | Да | 5--9
28 | 14ПК | Стрелка 14 в плюсе | Да | Да | 5--12
29 | 14МК | Стрелка 14 в минусе | Нет | Нет | 5--13
30 | 14СТБ | Наличие блокировки стрелки 14 | Да | Да | 5--14
31 | МАКЕТ | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 6--1
32 | МакетПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 6--2
33 | МакетМК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 6--3
34 | ВЗ | Отсутствие контроля любой стрелки | Да | Да | 6--4
35 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 6--9
36 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 6--10
37 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 6--12
38 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 6--13
39 | Чк | Светофор Ч закрыт | Да | Да | 6--14
40 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 6--15
41 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 7--1
42 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 7--4
43 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 7--5
44 | Нк | Светофор Н закрыт | Да | Да | 7--6
45 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 7--7
46 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 7--9
47 | Н1БС | Светофор поездной Н1Б открыт | Да | Да | 7--12
48 | Н1БМС | Светофор Н1Б открыт маневровое показание | Да | Да | 7--13
49 | Н1Бк | Светофор Н1Б закрыт | Да | Да | 7--14
50 | Н1БКИ | Неисправность выходного светофора Н1Б | Да | Да | 8--1
51 | Н2БС | Светофор поездной Н2Б открыт | Да | Да | 8--4
52 | Н2БМС | Светофор Н2Б открыт маневровое показание | Да | Да | 8--5
53 | Н2Бк | Светофор Н2Б закрыт | Да | Да | 8--6
54 | Н2БКИ | Неисправность выходного светофора Н2Б | Да | Да | 8--9
55 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 8--12
56 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 8--13
57 | НМ1Ак | Светофор НМ1А закрыт | Да | Да | 8--14
58 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 8--15
59 | НМ1АКИ | Неисправность маршрутного светофора НМ1А | Да | Да | 9--1
60 | НМ2АС | Светофор поездной НМ2А открыт | Да | Да | 9--4
61 | НМ2АМС | Светофор НМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 9--5
62 | НМ2Ак | Светофор НМ2А закрыт | Да | Да | 9--6
63 | НМ2АСп | Светофор НМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 9--7
64 | НМ2АКИ | Неисправность маршрутного светофора НМ2А | Да | Да | 9--9
65 | НМ1С | Светофор поездной НМ1 открыт | Да | Да | 9--12
66 | НМ1МС | Светофор НМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 9--13
67 | НМ1к | Светофор НМ1 закрыт | Да | Да | 9--14
68 | НМ1Сп | Светофор НМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 9--15
69 | НМ1КИ | Неисправность маршрутного светофора НМ1 | Да | Да | 10--1
70 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 10--4
71 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 10--5
72 | НМ2к | Светофор НМ2 закрыт | Да | Да | 10--6
73 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 10--7
74 | НМ2КИ | Неисправность маршрутного светофора НМ2 | Да | Да | 10--9
75 | НМ4С | Светофор поездной НМ4 открыт | Да | Да | 10--12
76 | НМ4МС | Светофор НМ4 открыт маневровое показание | Да | Да | 10--13
77 | НМ4к | Светофор НМ4 закрыт | Да | Да | 10--14
78 | НМ4Сп | Светофор НМ4 открыт пригласительный | Да | Да | 10--15
79 | НМ4КИ | Неисправность маршрутного светофора НМ4 | Да | Да | 11--1
80 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 11--4
81 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 11--5
82 | Ч1к | Светофор Ч1 закрыт | Да | Да | 11--6
83 | Ч1КИ | Неисправность входного светофора Ч1 | Да | Да | 11--9
84 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 11--12
85 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 11--13
86 | Ч2к | Светофор Ч2 закрыт | Да | Да | 11--14
87 | Ч2КИ | Неисправность входного светофора Ч2 | Да | Да | 12--1
88 | Ч4С | Светофор поездной Ч4 открыт | Да | Да | 12--4
89 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание | Да | Да | 12--5
90 | Ч4к | Светофор Ч4 закрыт | Да | Да | 12--6
91 | Ч4КИ | Неисправность входного светофора Ч4 | Да | Да | 12--9
92 | ЧМ1АС | Светофор поездной ЧМ1А открыт | Да | Да | 12--12
93 | ЧМ1АМС | Светофор ЧМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 12--13
94 | ЧМ1Ак | Светофор ЧМ1А закрыт | Да | Да | 12--14
95 | ЧМ1АСп | Светофор ЧМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 12--15
96 | ЧМ1АКИ | Неисправность маршрутного светофора ЧМ1А | Да | Да | 13--1
97 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 13--4
98 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 13--5
99 | ЧМ2Ак | Светофор ЧМ2А закрыт | Да | Да | 13--6
100 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 13--7
101 | ЧМ2АКИ | Неисправность маршрутного светофора ЧМ2А | Да | Да | 13--9
102 | ЧМ1БС | Светофор поездной ЧМ1Б открыт | Да | Да | 13--12
103 | ЧМ1БМС | Светофор ЧМ1Б открыт маневровое показание | Да | Да | 13--13
104 | ЧМ1Бк | Светофор ЧМ1Б закрыт | Да | Да | 13--14
105 | ЧМ1БСп | Светофор ЧМ1Б открыт пригласительный | Да | Да | 13--15
106 | ЧМ1БКИ | Неисправность маршрутного светофора ЧМ1Б | Да | Да | 14--1
107 | ЧМ2БС | Светофор поездной ЧМ2Б открыт | Да | Да | 14--4
108 | ЧМ2БМС | Светофор ЧМ2Б открыт маневровое показание | Да | Да | 14--5
109 | ЧМ2Бк | Светофор ЧМ2Б закрыт | Да | Да | 14--6
110 | ЧМ2БСп | Светофор ЧМ2Б открыт пригласительный | Да | Да | 14--7
111 | ЧМ2БКИ | Неисправность маршрутного светофора ЧМ2Б | Да | Да | 14--9
112 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 14--12
113 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 14--13
114 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 14--15
115 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 14--16
116 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 15--2
117 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 15--3
118 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 15--5
119 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 15--6
120 | М6С | Светофор маневровый М6 открыт | Да | Да | 15--8
121 | М6н | Неисправность маневрового светофора М6 | Да | Да | 15--9
122 | М8С | Светофор маневровый М8 открыт | Нет | Нет | 15--11
123 | М8н | Неисправность маневрового светофора М8 | Да | Да | 15--12
124 | М10С | Светофор маневровый М10 открыт | Нет | Нет | 15--14
125 | М10н | Неисправность маневрового светофора М10 | Да | Да | 15--15
126 | ЧАП | Участок пути ЧАП занят | Да | Да | 16--1
127 | ЧАПс | Участок пути ЧАП свободен | Да | Да | 16--2
128 | ЧАПз | Участок пути ЧАП замкнут | Да | Да | 16--3
129 | ЧАПнз | Участок пути ЧАП не замкнут | Да | Да | 16--4
130 | ЧАПри | Искуственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | 16--5
131 | НАП | Участок пути НАП занят | Да | Да | 16--7
132 | НАПс | Участок пути НАП свободен | Да | Да | 16--8
133 | НАПз | Участок пути НАП замкнут | Да | Да | 16--9
134 | НАПнз | Участок пути НАП не замкнут | Да | Да | 16--10
135 | НАПри | Искуственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | 16--11
136 | 1-3СП | Стрелочная секция 1-3СП занята | Да | Да | 16--13
137 | 1-3СПс | Стрелочная секция 1-3СП свободна | Да | Да | 16--14
138 | 1-3СПз | Стрелочная секция 1-3СП замкнута | Да | Да | 16--15
139 | 1-3СПнз | Стрелочная секция 1-3СП не замкнута | Да | Да | 16--16
140 | 1-3СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1-3СП | Да | Да | 17--1
141 | 5СП | Стрелочная секция 5СП занята | Да | Да | 17--3
142 | 5СПс | Стрелочная секция 5СП свободна | Да | Да | 17--4
143 | 5СПз | Стрелочная секция 5СП замкнута | Да | Да | 17--5
144 | 5СПнз | Стрелочная секция 5СП не замкнута | Да | Да | 17--6
145 | 5СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 5СП | Да | Да | 17--7
146 | 102СП | Стрелочная секция 102СП занята | Да | Да | 17--9
147 | 102СПс | Стрелочная секция 102СП свободна | Да | Да | 17--10
148 | 102СПз | Стрелочная секция 102СП замкнута | Да | Да | 17--11
149 | 102СПнз | Стрелочная секция 102СП не замкнута | Да | Да | 17--12
150 | 102СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 102СП | Да | Да | 17--13
151 | 104СП | Стрелочная секция 104СП занята | Да | Да | 17--15
152 | 104СПс | Стрелочная секция 104СП свободна | Да | Да | 17--16
153 | 104СПз | Стрелочная секция 104СП замкнута | Да | Да | 18--1
154 | 104СПнз | Стрелочная секция 104СП не замкнута | Да | Да | 18--2
155 | 104СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 104СП | Да | Да | 18--3
156 | 2-8СП | Стрелочная секция 2-8СП занята | Да | Да | 18--5
157 | 2-8СПс | Стрелочная секция 2-8СП свободна | Да | Да | 18--6
158 | 2-8СПз | Стрелочная секция 2-8СП замкнута | Да | Да | 18--7
159 | 2-8СПнз | Стрелочная секция 2-8СП не замкнута | Да | Да | 18--8
160 | 2-8СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2-8СП | Да | Да | 18--9
161 | 4-6СП | Стрелочная секция 4-6СП занята | Да | Да | 18--11
162 | 4-6СПс | Стрелочная секция 4-6СП свободна | Да | Да | 18--12
163 | 4-6СПз | Стрелочная секция 4-6СП замкнута | Да | Да | 18--13
164 | 4-6СПнз | Стрелочная секция 4-6СП не замкнута | Да | Да | 18--14
165 | 4-6СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 4-6СП | Да | Да | 18--15
166 | 10-12СП | Стрелочная секция 10-12СП занята | Да | Да | 19--1
167 | 10-12СПс | Стрелочная секция 10-12СП свободна | Да | Да | 19--2
168 | 10-12СПз | Стрелочная секция 10-12СП замкнута | Да | Да | 19--3
169 | 10-12СПнз | Стрелочная секция 10-12СП не замкнута | Да | Да | 19--4
170 | 10-12СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 10-12СП | Да | Да | 19--5
171 | 14СП | Стрелочная секция 14СП занята | Да | Да | 19--7
172 | 14СПс | Стрелочная секция 14СП свободна | Нет | Нет | 19--8
173 | 14СПз | Стрелочная секция 14СП замкнута | Нет | Нет | 19--9
174 | 14СПнз | Стрелочная секция 14СП не замкнута | Да | Да | 19--10
175 | 14СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 14СП | Нет | Нет | 19--11
176 | 12/14П | Участок пути 12/14П занят | Да | Да | 19--13
177 | 12/14Пс | Участок пути 12/14П свободен | Да | Да | 19--14
178 | 12/14Пз | Участок пути 12/14П замкнут | Да | Да | 19--15
179 | 12/14Пнз | Участок пути 12/14П не замкнут | Да | Да | 19--16
180 | 12/14При | Искуственное размыкание участка пути 12/14П | Да | Да | 20--1
181 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 20--3
182 | 1Пс | Путь 1П свободен | Да | Да | 20--6
183 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да | 20--7
184 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 20--11
185 | 2Пс | Путь 2П свободен | Да | Да | 20--14
186 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 20--15
187 | 4П | Путь 4П занят | Да | Да | 21--1
188 | 4Пс | Путь 4П свободен | Да | Да | 21--2
189 | 4Пз | Путь 4П в маршруте | Да | Да | 21--3
190 | 1АП | Путь 1АП занят | Да | Да | 21--6
191 | 1АПс | Путь 1АП свободен | Да | Да | 21--7
192 | 1АПз | Путь 1АП в маршруте | Да | Да | 21--8
193 | 1БП | Путь 1БП занят | Да | Да | 21--9
194 | 1БПс | Путь 1БП свободен | Да | Да | 21--10
195 | 1БПз | Путь 1БП в маршруте | Да | Да | 21--11
196 | IIАП | Путь IIАП занят | Да | Да | 21--12
197 | IIАПс | Путь IIАП свободен | Да | Да | 21--13
198 | IIАПз | Путь IIАП в маршруте | Да | Да | 21--14
199 | IIБП | Путь IIБП занят | Да | Да | 21--15
200 | IIБПс | Путь IIБП свободен | Да | Да | 21--16
201 | IIБПз | Путь IIБП в маршруте | Да | Да | 22--1
202 | 1ФСП | Фиктивная секция 1ФСП занята | Да | Да | 22--2
203 | 1ФСПс | Фиктивная секция 1ФСП свободна | Да | Да | 22--3
204 | 1ФСПз | Фиктивная секция 1ФСП замкнута | Да | Да | 22--4
205 | 1ФСПнз | Фиктивная секция 1ФСП не замкнута | Да | Да | 22--5
206 | 1ФСПри | Искуственное размыкание фиктивной секции 1ФСП | Да | Да | 22--6
207 | 2ФСП | Фиктивная секция 2ФСП занята | Да | Да | 22--7
208 | 2ФСПс | Фиктивная секция 2ФСП свободна | Да | Да | 22--8
209 | 2ФСПз | Фиктивная секция 2ФСП замкнута | Да | Да | 22--9
210 | 2ФСПнз | Фиктивная секция 2ФСП не замкнута | Да | Да | 22--10
211 | 2ФСПри | Искуственное размыкание фиктивной секции 2ФСП | Да | Да | 22--11
212 | 1ЧП | Первый участок приближения/удаления у входного занят | Да | Да | 23--3
213 | 1сЧП | Первый участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 23--4
214 | 2ЧП | Второй участок приближения/удаления у входного занят | Да | Да | 23--5
215 | 2сЧП | Второй участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 23--6
216 | ЧГПри | Искусственное размыкание участка приближения/удаления | Да | Да | 23--7
217 | ЧГПз | Замыкание первого участка удаления | Да | Да | 23--8
218 | 1НП | Первый участок приближения/удаления у входного занят | Да | Да | 23--9
219 | 1сНП | Первый участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 23--10
220 | 2НП | Второй участок приближения/удаления у входного занят | Да | Да | 23--11
221 | 2сНП | Второй участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 23--12
222 | НГПри | Искусственное размыкание участка приближения/удаления | Да | Да | 23--13
223 | НГПз | Замыкание первого участка удаления | Да | Да | 23--14
224 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 23--15
225 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 23--16
226 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 24--3
227 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 24--4
228 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 24--8
229 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 24--9
230 | КнЧО | Установлено направление “Отправление четное” | Да | Да | 24--13
231 | КнНП | Установлено направление “Прием нечетный” | Да | Да | 24--14
232 | КнНО | Установлено направление “Отправление нечетное” | Да | Да | 24--15
233 | КнЧП | Установлено направление “Прием четный” | Да | Да | 24--16
234 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 25--2
235 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 25--3
236 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 25--4
237 | ОНКЖ | Отсутствие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 25--5
238 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 25--6
239 | ОЧКЖ | Отсутствие ключа-жезла четного | Да | Да | 25--7
240 | ВРТС | Включение стрелок | Да | Да | 25--16
241 | ОРТС | Отключение стрелок (выдержка времени) | Да | Да | 26--1
242 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 26--2
243 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 26--3
244 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да | 26--4
245 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 26--5
246 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 26--6
247 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 26--7
248 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 26--8
249 | Акн | Неисправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 26--9
250 | ВВ | Выдержка времени разделки | Да | Да | 26--10
251 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 26--11
252 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 26--12
253 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 26--13
254 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 27--1
255 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да | 27--2
256 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да | 27--3
257 | КМ | Выбор категории маршрута "маневровый" | Да | Да | 27--5
258 | КП | Выбор категории маршрута "поездной" | Да | Да | 27--6
259 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 27--8
260 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 27--9
261 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 27--10
262 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена, под нагрузкой | Да | Да | 27--11
263 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена, на холостом ходу | Да | Да | 27--12
264 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 27--13
265 | ПДГА | Запуск ДГА | Да | Да | 27--14
266 | Бн | Неисправность батареи | Да | Да | 27--16
267 | НЩВя | Неисправность ЩВЗП | Да | Да | 28--1
268 | ИЩВя | Исправность ЩВЗП | Да | Да | 28--2
269 | АПУ | Авария в питающей установке | Да | Да | 28--3
270 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 28--4
271 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации | Да | Да | 28--5
272 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 28--6
273 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 28--7
274 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 28--8
275 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 28--9
276 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 28--10
277 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 28--11
278 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да | 28--12
279 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да | 28--13
280 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 28--14
281 | А1Ф | Авария фидера 1Ф | Да | Да | 28--15
282 | А2Ф | Авария фидера 2Ф | Да | Да | 28--16
283 | ВВОМ | Идет выд. времени на отмену маршрута по свет. | Да | Да | 29--1
284 | ВОМ | Включение оповещения монтеров пути | Да | Да | 29--4
285 | ВВМ | Идет выдержка времени монтеров | Да | Да | 29--5
286 | ЧРРМя | Разрешение работ монтеров | Да | Да | 29--6
287 | УКСПСЧ | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 29--11
288 | УКСПСН | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 29--12
289 | Н1ДУКЧ | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 29--13
290 | Н2ДУКЧ | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 29--14
291 | Н1ДУКН | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 29--15
292 | Н2ДУКН | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 29--16
293 | ИКСЧ | Контроль исключения УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 30--1
294 | ИКСН | Контроль исключения УКСПС, светофор Н | Да | Да | 30--2
295 | ЧОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "ЧОТКС" | Да | Да | 30--3
296 | НОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "НОТКС" | Да | Да | 30--4
297 | ПАСН | Предварительная АСН нечетная горловина | Да | Да | 30--8
298 | ПАСЧ | Предварительная АСН четная горловина | Да | Да | 30--9
299 | ПЧзС | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | 30--10
300 | ПЧРС | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 30--11
301 | ПНзС | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | 30--12
302 | ПНРС | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | 30--13
303 | ПОЧКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС четного | Да | Да | 30--14
304 | ПОНКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 30--15
305 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 30--16
306 | ПОзРМ | Предварительная отмена оповещения монтерам пути | Нет | Нет | 31--1
307 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--6
308 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--7
309 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--8
310 | 102/104СА | Выбор стрелки 102/104 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--9
311 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--10
312 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--11
313 | 10СА | Выбор стрелки 10 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--12
314 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 31--13
315 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 31--14
316 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Нет | Нет | 31--15
317 | ШТКд | Открытие двери шкафа ШТК | Да | Да | 32--3
318 | УБП бпс | Включен режим "Байпас" УБП | Да | Да | 32--4
319 | УБП сеть | Наличие сети на входе УБП | Да | Да | 32--5
320 | СГПМСд | Открытие дверей питающей установки | Да | Да | 32--6
321 | ДЦ1 | Контроль первого канала между комплектами ДЦ и МПЦ | Да | Да | 32--8
322 | ДЦ2 | Контроль второго канала между комплектами ДЦ и МПЦ | Да | Да | 32--9
323 | 1УКЦд | Открытие двери шкафа 1УКЦ | Да | Да | 32--10
324 | 1УСОи | Исправность УСО УКЦ1 | Да | Да | 32--11
325 | 1УКЦпит | Неисправность источников питания 1УКЦ | Да | Да | 32--12
326 | 1УКЦт | Высокая температура в 1УКЦ | Нет | Нет | 32--13
327 | 1МФотсут | 1УКЦ работа с ошибкой: модуль отсутствует или не отвечает | Да | Да | 32--14
328 | 1МФконф | 1УКЦ работа с ошибкой: модуль конфигурируется | Да | Да | 32--15
329 | 1УКЦвнтрош | 1УКЦ работа с ошибкой: внутренние ошибки модуля | Да | Да | 32--16
330 | 1УКЦвншош | 1УКЦ работа с ошибкой: ошибки внешних подключений к модулю | Да | Да | 33--1
331 | 1УКЦошсв | 1УКЦ работа с ошибкой: ошибки связи через модуль | Да | Да | 33--2
332 | 2УКЦд | Открытие двери шкафа 2УКЦ | Да | Да | 33--5
333 | 2УСОи | Исправность УСО УКЦ2 | Да | Да | 33--6
334 | 2УКЦпит | Неисправность источников питания 2УКЦ | Да | Да | 33--7
335 | 2УКЦт | Высокая температура в 2УКЦ | Нет | Нет | 33--8
336 | 2МФотсут | 2УКЦ работа с ошибкой: модуль отсутствует или не отвечает | Да | Да | 33--9
337 | 2МФконф | 2УКЦ работа с ошибкой: модуль конфигурируется | Да | Да | 33--10
338 | 2УКЦвнтрош | 2УКЦ работа с ошибкой: внутренние ошибки модуля | Да | Да | 33--11
339 | 2УКЦвншош | 2УКЦ работа с ошибкой: ошибки внешних подключений к модулю | Да | Да | 33--12
340 | 2УКЦошсв | 2УКЦ работа с ошибкой: ошибки связи через модуль | Да | Да | 33--13
341 | РАУКЦ1 | Контроль активного режима УКЦ1 | Да | Да | 34--1
342 | РАУКЦ2 | Контроль активного режима УКЦ2 | Да | Да | 34--2
343 | ИСХПКУКЦ | Контроль исправности схемы переключения комплектов УКЦ | Да | Да | 34--3
344 | СО | Контроль очистки стрелок | Да | Да | 34--4
345 | АДГА | Авария ДГА | Да | Да | 34--5 | сделать красным
346 | УБКНн | Нарушение питания в р.ц. и цепях кодирования (УБКН) | Да | Да | 34--6
347 | УБПБАТ | Работа УБП от батареи | Да | Да | 34--7
348 | КИЛП | Контроль исправности лучевого питания | Да | Да | 34--8
349 | ПТДГА | Контроль пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 34--9
350 | НПТДГА | Неисправность пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 34--10
351 | ИПТДГА | Исправность пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 34--11
352 | АДН | Включено автоматическое переключение режима сигналов "День-Ночь" | Да | Да | 34--12

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Кото
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 102/104 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 102/104 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Перевод стрелки 10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Перевод стрелки 10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Перевод стрелки 14 в плюс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0711
18 | Перевод стрелки 14 в минус | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0712

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Кото
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011B
2 | По светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011C
3 | По светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011D
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011E
5 | По светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011F
6 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0120
7 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0121
8 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0122
9 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0123
10 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0124
11 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0125
12 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0126
13 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0127
14 | По светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0128
15 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0129
16 | По светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x012A
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с НГП на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н с НГП на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н2Б с 2БП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н1Б с 1БП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Передача по НМ2 с 2П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Передача по НМ2 с 2П пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Передача по НМ2А с 2АП пути на 2БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по НМ4 с 4П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по НМ4 с 4П пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по НМ1 с 1П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по НМ1 с 1П пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Передача по НМ1А с 1АП пути на 1БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Четный прием по Ч с ЧГП на 2БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Четный прием по Ч с ЧГП на 1БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
17 | Четное отправление по Ч4 с 4П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
18 | Четное отправление по Ч1 с 1П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
19 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
20 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
21 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
22 | Передача по ЧМ2Б с 2БП пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
23 | Передача по ЧМ1А с 1АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
24 | Передача по ЧМ1А с 1АП пути на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
25 | Передача по ЧМ1А с 1АП пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
26 | Передача по ЧМ1Б с 1БП пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Кото
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М1 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М1 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М3 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н2Б за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Н1Б за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н1Б за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору НМ2 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору НМ2А на 2БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору НМ4 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору НМ4 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору НМ1А на 1БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору НМ1 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору НМ1 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М2 на 2БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М2 на 1БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору М4 на 1БП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору М6 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору М6 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору М8 за светофор М10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0316
23 | По светофору М10 до светофора М6 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0317
24 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору Ч4 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору Ч1 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору ЧМ2А на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору ЧМ2А на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору ЧМ2А до светофора М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору ЧМ2Б на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору ЧМ1Б на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору ЧМ1А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору ЧМ1А на 4П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору ЧМ1А на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору ЧМ1А до светофора М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
3 | По светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
4 | По светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
6 | По светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
7 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B
8 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032C
9 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032D
10 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032E
11 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032F
12 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0330
13 | По светофору М8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0331
14 | По светофору М10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0332
15 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0333
16 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0334
17 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0335
18 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0336
19 | По светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0337
20 | По светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0338
21 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0339

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Кото
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A
11 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090B
12 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090C
13 | Перекрытие по светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090D
14 | Перекрытие по светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090E
15 | Перекрытие по светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090F
16 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0910
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
11 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020B
12 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020C
13 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020D
14 | По светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020E
15 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020F
16 | По светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0210

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Кото
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору М8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  | 0x040D
14 | По светофору М10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  | 0x040E
15 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414
21 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0415
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору ЧМ2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору ЧМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B
12 | Перекрытие по светофору Н2Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0C
13 | Перекрытие по светофору Н1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0D
14 | Перекрытие по светофору М10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  | 0x0A0E
15 | Перекрытие по светофору М8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  | 0x0A0F
16 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A11
17 | Перекрытие по светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A12
18 | Перекрытие по светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A13
19 | Перекрытие по светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A10
20 | Перекрытие по светофору НМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A14
21 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A15

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Кото
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор участка пути НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор участка пути ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор стрелочной секции 1-3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор стрелочной секции 5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор стрелочной секции 102СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор стрелочной секции 104СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор стрелочной секции 2-8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор стрелочной секции 4-6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор стрелочной секции 10-12СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Выбор стрелочной секции 14СП для искусственной разделки | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x080A
11 | Выбор участка пути 12/14П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Выбор фиктивной секции 1ФСП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080C
13 | Выбор фиктивной секции 2ФСП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080D
14 | Выбор участка НГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0810
15 | Выбор участка ЧГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0811
Другие команды
1 | Отмена набора | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B01
2 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Кото - Джигдаси | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
5 | Основная СН с приема на отправление Кото - Инау | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
6 | Включение оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B09
7 | Отмена оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0A
8 | Запрет работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0B
9 | Аварийное выключение рабочего тока стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
10 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
11 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
12 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B12
13 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B13
14 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B14
15 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B15

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Кото
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление
1 | ПАСН с приема на отправление перегон Кото - Инау | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с приема на отправление перегон Кото - Инау | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием
3 | ПАСН с отправления на прием перегон Кото - Инау | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с отправления на прием перегон Кото - Инау | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием перегон Кото - Джигдаси | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием перегон Кото - Джигдаси | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление перегон Кото - Джигдаси | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление перегон Кото - Джигдаси | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Групповая искусственной разделки
9 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная групповая искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отмена оповещения монтеров пути
15 | Предварительная отмена оповещения монтеров пути | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x000F
16 | Отмена запрета оповещения монтеров пути | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0010
Замыкание стрелок нечетное
17 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Размыкание стрелок нечетное
19 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Замыкание стрелок четное
21 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Размыкание стрелок четное
23 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
25 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
27 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
29 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
31 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 102/104 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 102/104 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 102/104 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 102/104 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 102/104 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 102/104 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 10 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 10 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 2/4 в плюс
53 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 2/4 в минус
55 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
57 | Аварийный перевод стрелки 14 (предварительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелки 14 (исполнительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
59 | Аварийный перевод стрелки 14 (предварительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелки 14 (исполнительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x003C