## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Разъезд №21
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
32 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 3--1
33 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 3--2
34 | 1СТБ | Наличие блокировки стрелки 1 | Да | Да | 3--3
35 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 3--4
38 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 3--7
39 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 3--8
40 | 3СТБ | Наличие блокировки стрелки 3 | Да | Да | 3--9
41 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 3--10
44 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 3--13
45 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 3--14
46 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 3--15
47 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 3--16
50 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 4--3
51 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 4--4
52 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 4--5
53 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 4--6
56 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 4--9
57 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 4--10
58 | 6СТБ | Наличие блокировки стрелки 6 | Да | Да | 4--11
59 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 4--12
64 | МАКЕТ | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 5--1
65 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 5--2
66 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 5--3
67 | Вз | Отсутствие контроля любой стрелки | Да | Да | 5--4
68 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 5--5
69 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 5--6
80 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 6--1
81 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 6--2
82 | Нк | Светофор Н закрыт | Да | Да | 6--3
83 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 6--4
84 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 6--5
86 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 6--7
87 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 6--8
88 | Чк | Светофор Ч закрыт | Да | Да | 6--9
89 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 6--10
90 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 6--11
92 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 6--13
93 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--14
94 | Н1к | Светофор Н1 закрыт | Да | Да | 6--15
95 | Н1КИ | Неисправность выходного светофора Н1 | Да | Да | 6--16
98 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 7--3
99 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--4
100 | Н2к | Светофор Н2 закрыт | Да | Да | 7--5
101 | Н2КИ | Неисправность выходного светофора Н2 | Да | Да | 7--6
104 | Н3С | Светофор поездной Н3 открыт | Да | Да | 7--9
105 | Н3МС | Светофор Н3 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--10
106 | Н3к | Светофор Н3 закрыт | Да | Да | 7--11
107 | Н3КИ | Неисправность выходного светофора Н3 | Да | Да | 7--12
110 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 7--15
111 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--16
112 | Ч1к | Светофор Ч1 закрыт | Да | Да | 8--1
113 | Ч1КИ | Неисправность выходного светофора Ч1 | Да | Да | 8--2
116 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 8--5
117 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 8--6
118 | Ч2к | Светофор Ч2 закрыт | Да | Да | 8--7
119 | Ч2КИ | Неисправность выходного светофора Ч2 | Да | Да | 8--8
122 | Ч3С | Светофор поездной Ч3 открыт | Да | Да | 8--11
123 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание | Да | Да | 8--12
124 | Ч3к | Светофор Ч3 закрыт | Да | Да | 8--13
125 | Ч3КИ | Неисправность выходного светофора Ч3 | Да | Да | 8--14
128 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 9--1
129 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 9--2
131 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 9--4
132 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 9--5
134 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 9--7
135 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 9--8
144 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 10--1
145 | НПс | Участок пути НП свободен | Да | Да | 10--2
146 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 10--3
147 | НПнз | Участок пути НП не замкнут | Да | Да | 10--4
148 | НПри | Искуственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 10--5
150 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 10--7
151 | ЧПс | Участок пути ЧП свободен | Да | Да | 10--8
152 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут | Да | Да | 10--9
153 | ЧПЧз | Участок пути ЧП не замкнут | Да | Да | 10--10
154 | ЧПри | Искуственное размыкание участка пути ЧП | Да | Да | 10--11
156 | 1-3СП | Стрелочная секция 1-3СП занята | Да | Да | 10--13
157 | 1-3СПс | Стрелочная секция 1-3СП свободна | Да | Да | 10--14
158 | 1-3СПз | Стрелочная секция 1-3СП замкнута | Да | Да | 10--15
159 | 1-3СПнз | Стрелочная секция 1-3СП не замкнута | Да | Да | 10--16
160 | 1-3СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1-3СП | Да | Да | 11--1
162 | 2-4СП | Стрелочная секция 2-4СП занята | Да | Да | 11--3
163 | 2-4СПс | Стрелочная секция 2-4СП свободна | Да | Да | 11--4
164 | 2-4СПз | Стрелочная секция 2-4СП замкнута | Да | Да | 11--5
165 | 2-4СПнз | Стрелочная секция 2-4СП не замкнута | Да | Да | 11--6
166 | 2-4СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2-4СП | Да | Да | 11--7
168 | 6СП | Стрелочная секция 6СП занята | Да | Да | 11--9
169 | 6СПс | Стрелочная секция 6СП свободна | Да | Да | 11--10
170 | 6СПз | Стрелочная секция 6СП замкнута | Да | Да | 11--11
171 | 6СПнз | Стрелочная секция 6СП не замкнута | Да | Да | 11--12
172 | 6СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 6СП | Да | Да | 11--13
174 | 5Т | Участок пути 5Т занят | Да | Да | 11--15
175 | 5Тс | Участок пути 5Т свободен | Да | Да | 11--16
182 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 12--7
183 | IПс | Путь IП свободен | Да | Да | 12--8
184 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 12--9
187 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 12--12
188 | 2Пс | Путь 2П свободен | Да | Да | 12--13
189 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 12--14
192 | 3П | Путь 3П занят | Да | Да | 13--1
193 | 3Пс | Путь 3П свободен | Да | Да | 13--2
194 | 3Пз | Путь 3П в маршруте | Да | Да | 13--3
198 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного занят, светофор Ч | Да | Да | 13--7
199 | 1сЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного свободен, светофор Ч | Да | Да | 13--8
200 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного занят, светофор Ч | Да | Да | 13--9
201 | 2сЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного свободен, светофор Ч | Да | Да | 13--10
202 | ЧГПри | Искусственное размыкание участка пути ЧГП | Да | Да | 13--11
203 | ЧГПз | Участок пути ЧГП замкнут | Да | Да | 13--12
205 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 13--14
206 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 13--15
207 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 13--16
208 | КнЧП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 14--1
209 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 14--2
210 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 14--3
211 | ОЧКЖ | Отсутствие ключа-жезла четного | Да | Да | 14--4
212 | ПАСЧ | Предварительная АСН четная горловина | Да | Да | 14--5
215 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного занят, светофор Н | Да | Да | 14--8
216 | 1сНП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного свободен, светофор Н | Да | Да | 14--9
217 | 2НП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного занят, светофор Н | Да | Да | 14--10
218 | 2сНП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного свободен, светофор Н | Да | Да | 14--11
219 | НГПри | Искусственное размыкание участка пути НГП | Да | Да | 14--12
220 | НГПз | Участок пути НГП замкнут | Да | Да | 14--13
222 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 14--15
223 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 14--16
224 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 15--1
225 | КнНП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 15--2
226 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 15--3
227 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 15--4
228 | ОНКЖ | Отсутствие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 15--5
229 | ПАСН | Предварительная АСН нечетная горловина | Да | Да | 15--6
233 | УКСПСЧ | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--10
234 | Н1ДУКЧ | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--11
235 | Н2ДУКЧ | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--12
236 | ИКСЧ | Контроль исключения УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--13
237 | ПОЧКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС четного | Да | Да | 15--14
238 | УКСПСН | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 15--15
239 | Н1ДУКН | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 15--16
240 | Н2ДУКН | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 16--1
241 | ИКСН | Контроль исключения УКСПС, светофор Н | Да | Да | 16--2
242 | ПОНКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 16--3
243 | РРМя | Разрешение работы монтеров пути | Нет | Нет | 16--4
250 | ВРТС | Включение стрелок | Да | Да | 16--11
251 | ОРТС | Отключение стрелок (выдержка времени) | Да | Да | 16--12
252 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 16--13
253 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 16--14
254 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 16--15
255 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 16--16
256 | СА-Р | Окончательная команда выбора стрелки аварийного перевода | Да | Да | 17--1
260 | ПЧзС | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | 17--5
261 | ПНзС | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 17--6
262 | ПЧРС | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | 17--7
263 | ПНРС | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | 17--8
264 | ПОзРМ | Предварительная отмена оповещения монтерам пути | Нет | Нет | 17--9
265 | ВОМ | Включение оповещения монтеров пути | Нет | Нет | 17--10
266 | ВВМ | Идет выдержка времени монтеров | Нет | Нет | 17--11
267 | УКЦ1д | Открытие двери шкафа УКЦ1 | Нет | Нет | 17--12
268 | УСО1и | Исправность УСО УКЦ1 | Нет | Нет | 17--13
269 | ШТКд | Открытие двери шкафа ШКТ | Да | Да | 17--14
270 | УБПбпс | Включен режим BYPASS УБП | Нет | Нет | 17--15
271 | УБПсеть | Наличие сети на входе УБП (иначе работа УБП от батареи) | Да | Да | 17--16
272 | СГПМСд | Открытие дверей питающей установки | Да | Да | 18--1
274 | ДЦ1 | Контроль 1 канала между комплектами ДЦ и МПЦ | Нет | Нет | 18--3
275 | ДЦ2 | Контроль 2 канала между комплектами ДЦ и МПЦ | Да | Да | 18--4
276 | УКЦ1пит | Неисправность источников питания УКЦ1 | Нет | Нет | 18--5
277 | УКЦ1т | Высокая температура в УКЦ1 | Нет | Нет | 18--6
278 | Мфотсут1 | УКЦ1 работа с ошибкой (модуль отсутствует или не отвечает) | Нет | Нет | 18--7
279 | Мфконф1 | УКЦ1 работа с ошибкой (модуль конфигурируется) | Нет | Нет | 18--8
280 | УКЦ1антрош | УКЦ1 работа с ошибкой (Внутренние ошибки модуля) | Нет | Нет | 18--9
281 | УКЦ1антшош | УКЦ1 работа с ошибкой (Ошибки внешних подключений к модулю) | Нет | Нет | 18--10
282 | УКЦ1ошсв | УКЦ1 работа с ошибкой (Ошибки связи через модуль) | Нет | Нет | 18--11
283 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 18--12
284 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 18--13
285 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 18--14
286 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 18--15
287 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да | 18--16
288 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да | 19--1
289 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 19--2
290 | А1Ф | Авария фидера 1Ф | Да | Да | 19--3
291 | А2Ф | Авария фидера 2Ф | Да | Да | 19--4
292 | Бн | Неисправность батареи | Нет | Нет | 19--5
293 | НЩВя | Неисправность ЩВЗП | Да | Да | 19--6
294 | ИЩВя | Исправность ЩВЗП | Да | Да | 19--7
295 | АПУ | Авария в питающей установке | Да | Да | 19--8
296 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 19--9
297 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 19--10
298 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 19--11
299 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 19--12
300 | АКн | Неисправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 19--13
301 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена, под нагрузкой | Да | Да | 19--14
302 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 19--15
303 | ПДГА | Запуск ДГА | Да | Да | 19--16
305 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 20--2
306 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да | 20--3
307 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 20--4
308 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 20--5
309 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 20--6
310 | ВВ | Выдержка времени разделки | Да | Да | 20--7
311 | КМ | Выбор категории маршрута "маневровый" | Да | Да | 20--8
312 | КП | Выбор категории маршрута "поездной" | Да | Да | 20--9
313 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 20--10
314 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 20--11
315 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да | 20--12
316 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да | 20--13
320 | ВВОМ | Идет выдержка времени на отмену маршрута по светофору | Да | Да | 21--1
321 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 21--2
322 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации | Да | Да | 21--3
323 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 21--4
324 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 21--5
325 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 21--6
326 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 21--7
336 | КУКЦАР1 | Контроль активного режима УКЦ1 | Да | Да | 22--1
337 | КУКЦАР2 | Контроль активного режима УКЦ2 | Нет | Нет | 22--2
338 | КИУКЦ | Контроль исправности схемы переключения комплектов УКЦ | Да | Да | 22--3
339 | УКЦ2д | Открытие двери шкафа УКЦ2 | Нет | Нет | 22--4
340 | УСО2и | Исправность УСО УКЦ2 | Да | Да | 22--5
342 | УКЦ2пит | Неисправность источников питания УКЦ2 | Нет | Нет | 22--7
343 | УКЦ2т | Высокая температура в УКЦ2 | Нет | Нет | 22--8
344 | Мфотсут2 | УКЦ2 работа с ошибкой (модуль отсутствует или не отвечает) | Нет | Нет | 22--9
345 | Мфконф2 | УКЦ2 работа с ошибкой (модуль конфигурируется) | Нет | Нет | 22--10
346 | УКЦ2антрош | УКЦ2 работа с ошибкой (Внутренние ошибки модуля) | Нет | Нет | 22--11
347 | УКЦ2антшош | УКЦ2 работа с ошибкой (Ошибки внешних подключений к модулю) | Нет | Нет | 22--12
348 | УКЦ2ошсв | УКЦ2 работа с ошибкой (Ошибки связи через модуль) | Нет | Нет | 22--13
352 | АВДГА | Авария ДГА | Нет | Нет | 23--1
353 | ЧКзК | Короткое замыкание в линии датчиков УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 23--2
354 | НКзК | Короткое замыкание в линии датчиков УКСПС, светофор Н | Да | Да | 23--3
355 | КО | Контроль очистки стрелок | Да | Да | 23--4
356 | УБПБАТ | Работа УБП от батареи | Да | Да | 23--5
357 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена, работа на холостом ходу | Да | Да | 23--6
358 | УБКНн | Нарушение питания в р.ц. и цепях кодирования (УБКН) | Да | Да | 23--7
359 | КИЛП | Контроль исправности лучевого питания | Да | Да | 23--8
360 | УКЦ1Хн | Неисправность холодильника УКЦ1 | Да | Да | 23--9
361 | УКЦ2Хн | Неисправность холодильника УКЦ2 | Нет | Нет | 23--10
362 | СИЦА | Сопротивления изоляции цепей автоблокировки в норме | Да | Да | 23--11
363 | ДСНч | Включен режим ДСН на перегоне Разъезд 21-Хевчен | Нет | Нет | 23--12
364 | ДСНн | Включен режим ДСН на перегоне Разъезд 21-Болонь | Нет | Нет | 23--13

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Разъезд №21
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Разъезд №21
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с НГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н с НГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч1 с IП пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч3 с 3П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч с ЧГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч с ЧГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч с ЧГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Нечетное отправление по Н2 с 2П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Нечетное отправление по Н3 с 3П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
6 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
7 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
8 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Разъезд №21
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
2 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
3 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
4 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
6 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
7 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
8 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
9 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М2 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М2 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М2 за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М4 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Н2 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н3 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М1 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М1 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Ч1 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору Ч3 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Разъезд №21
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Разъезд №21
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Разъезд №21
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор участка пути НП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор участка пути ЧП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор стрелочной секции 1-3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор стрелочной секции 2-4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор стрелочной секции 6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор участка пути НГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор участка пути ЧГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
| Другие команды | Да | Да | Да | Да
1 | Отмена набора | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление Разъезд №21 - Болонь | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Разъезд №21 - Хевчен | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B0A
11 | Отмена оповещения монтерам пути | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B0B
12 | Запрет работы монтерам пути | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B0C
13 | Аварийное выключение рабочего тока стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | ДСН на перегоне Разъезд №21 - Хевчен | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B10
17 | Отмена ДСН на перегоне Разъезд №21 - Хевчен | Да | Нет | Нет | Нет | 0x0B11

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Разъезд №21
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление
1 | ПАСН с приема на отправление перегон Разъезд №21 - Болонь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с приема на отправление перегон Разъезд №21 - Болонь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием
3 | ПАСН с отправления на прием перегон Разъезд №21 - Болонь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с отправления на прием перегон Разъезд №21 - Болонь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием перегон Разъезд №21 - Хевчен | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием перегон Разъезд №21 - Хевчен | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление перегон Разъезд №21 - Хевчен | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление перегон Разъезд №21 - Хевчен | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Групповая искусственной разделки
9 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная групповая искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отмена оповещения монтеров пути
15 | Предварительная отмена оповещения монтеров пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Отмена запрета оповещения монтеров пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Замыкание стрелок нечетное
17 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Размыкание стрелок нечетное
19 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Замыкание стрелок четное
21 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Размыкание стрелок четное
23 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
25 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
27 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
29 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
31 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C