## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Хурмули
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да
2 | 1-3АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
3 | 1-3АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
4 | НКИ | Неисправность входного светофора Н (пропало питание) | Да | Да
5 | Ня | Начальная ячейка светофора Н | Да | Да
6 | М5С | Светофор М5 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
7 | М5я | Начальная ячейка светофора М5 | Да | Да
8 | М7С | Светофор М7 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
9 | М7я | Начальная ячейка светофора М7 | Да | Да
10 | М9С | Светофор М9 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
11 | М9я | Начальная ячейка светофора М9 | Да | Да
12 | М13С | Светофор М13 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
13 | М13я | Начальная ячейка светофора М13 | Да | Да
14 | М15С | Светофор М15 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
15 | М15я | Начальная ячейка светофора М15 | Да | Да
16 | М17С | Светофор М17 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
17 | М17я | Начальная ячейка светофора М17 | Да | Да
18 | М19С | Светофор М19 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
19 | М19я | Начальная ячейка светофора М19 | Да | Да
20 | М21С | Светофор М21 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
21 | М21я | Начальная ячейка светофора М21 | Да | Да
22 | М23С | Светофор М23 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
23 | М23я | Начальная ячейка светофора М23 | Да | Да
24 | М25С | Светофор М25 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
25 | М25я | Начальная ячейка светофора М25 | Да | Да
26 | НАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
27 | НАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
28 | М5ИП | Рельсовая цепь занята | Да | Да
29 | 1/7Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
30 | 1/7П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
31 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
32 | 3/29Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
33 | 3/29П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
34 | 1-3СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
35 | 1-3СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
36 | 7-11СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
37 | 7-11СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
38 | 9СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
39 | 9СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
40 | 13СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
41 | 13СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
42 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да
43 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да
44 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
45 | КнНП | Установлено направление “Прием нечетный" | Да | Да
46 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да
47 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
48 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
49 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
50 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да
51 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да
52 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
53 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да
54 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да
55 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да | Да
56 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
57 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
58 | РОЧ | Разрешение отправление четное | Да | Да
58 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ | Да | Да
59 | НКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
60 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да
61 | ДзС23-35 | Дополнительное замыкание стрелок нечет. | Да | Да
62 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да
63 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да
64 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да
65 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да | Да
66 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да
67 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да | Да
68 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да
69 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да
70 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да
71 | ВУ | Вспомогательное управление | Да | Да
72 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Да | Да
73 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Да | Да
74 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Да | Да
75 | М27С | Светофор М27 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
76 | М27я | Начальная ячейка светофора М27 | Да | Да
77 | М31С | Светофор М31 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
78 | М31я | Начальная ячейка светофора М31 | Да | Да
79 | М33С | Светофор МЗЗ открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
80 | М33я | Начальная ячейка светофора МЗЗ | Да | Да
81 | М35С | Светофор М35 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
82 | М35я | Начальная ячейка светофора М35 | Да | Да
83 | М37С | Светофор М37 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
84 | М37я | Начальная ячейка светофора М37 | Да | Да
85 | М20С | Светофор М20 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
86 | М20я | Начальная ячейка светофора М20 | Да | Да
87 | М18С | Светофор М18 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
88 | М18я | Начальная ячейка светофора М18 | Да | Да
89 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание (перлампы) | Да | Да
90 | Ч3С | Светофор Ч3 открыт поездной | Да | Да
91 | Ч3я | Начальная ячейка светофора Ч3 | Да | Да
92 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
93 | Ч1С | Светофор Ч1 открыт поездной | Да | Да
94 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 | Да | Да
95 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
96 | Ч2С | Светофор Ч2 открыт поездной | Да | Да
97 | Ч2я | Начальная ячейка светофора Ч2 | Да | Да
98 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
99 | Ч4С | Светофор Ч4 открыт поездной | Да | Да
100 | Ч4я | Начальная ячейка светофора Ч4 | Да | Да
101 | ПН1С | Светофор ПН1 открыт (пер.лампы) | Да | Да
102 | ПЧ1С | Светофор ПЧ1 открыт (пер.лампы) | Да | Да
103 | Н3МС | Светофор НЗ открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
104 | Н3С | Светофор НЗ открыт поездной | Да | Да
105 | Н3я | Начальная ячейка светофора НЗ | Да | Да
106 | 11/19Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
107 | 11/19П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
108 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
109 | 19-27СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
110 | 19-27СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
111 | 17-23СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
112 | 17-23СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
113 | 29-35СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
114 | 29-35СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
115 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да
116 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да
117 | 37СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
118 | 37СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
119 | 20СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
120 | 20СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
121 | 3Пз | Путь 3 в маршруте | Да | Да
122 | 3П | Путь 3 занят | Да | Да
123 | 1Пз | Путь 1 в маршруте | Да | Да
124 | 1П | Путь 1 занят | Да | Да
125 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да | Да
126 | 2П | Путь 2 занят | Да | Да
127 | 4Пз | Путь 4 в маршруте | Да | Да
128 | 4П | Путь 4 занят | Да | Да
129 | ПН4С | Светофор ПН4 открыт (пер.лампы) | Да | Да
130 | ПЧ4С | Светофор ПЧ4 открыт (пер.лампы) | Да | Да
131 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да
132 | РСД | Режим сигналов "ДЕНЬ" | Да | Да
133 | РСН | Режим сигналов “НОЧЬ" | Да | Да
134 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления(ув. тока утечки) | Да | Да
135 | зПДСП3750 | (Закрытие переезда) | Да | Да
136 | зПА3750 | Переезд закрыт (аварийный отказ) | Да | Да
137 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч (пропало питание) | Да | Да
138 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да
139 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Чсвободен | Да | Да
140 | 2ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
141 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да
142 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да
143 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да
144 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да
145 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да
146 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да
147 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да
148 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
149 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч | Да | Да
150 | М2С | Светофор М2 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
151 | М2я | Начальная ячейка светофора М2 (выдержка времени) | Да | Да
152 | М4С | Светофор М4 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
153 | М4я | Начальная ячейка светофора М4 (выдержка времени) | Да | Да
154 | М12С | Светофор М12 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
155 | М12я | Начальная ячейка светофора М12 | Да | Да
156 | М14С | Светофор М14 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
157 | М14я | Начальная ячейка светофора М14 | Да | Да
158 | М16С | Светофор М16 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
159 | М16я | Начальная ячейка светофора М16 | Да | Да
160 | Н1я | Начальная ячейка светофора Н1 | Да | Да
161 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
162 | Н1С | Светофор Н1 открыт поездной | Да | Да
163 | Н2я | Начальная ячейка светофора Н2 | Да | Да
164 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
165 | Н2С | Светофор Н2 открыт поездной | Да | Да
166 | Н4я | Начальная ячейка светофора Н4 | Да | Да
167 | Н4МС | Светофор Н4 открыт маневровое показание (пер.лампы) | Да | Да
168 | Н4С | Светофор Н4 открыт поездной | Да | Да
169 | ИП2 | Стрелочная секция (участок пути) занята | Нет | Нет
170 | ЧАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
171 | ЧАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
172 | М2/4Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
173 | М2/4П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
174 | М4/14Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
175 | М4/14П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
176 | 8-12СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
177 | 8-12СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
178 | б-10СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
179 | 6-10СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
180 | 14СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
181 | 14СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
182 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да
183 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да
184 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ | Да | Да
185 | ЧКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
186 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
187 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
188 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да
189 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да
190 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да
191 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да
192 | А | Общая авария | Да | Да
193 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да
194 | ИЩВ-АБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
195 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да | Да
196 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
197 | Ч1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
198 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС”) | Да | Да
199 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да
200 | НЩВ-АБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
201 | ДзС10 | Дополнительное замыкание стрелки 10 | Да | Да
202 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да | Да
203 | РОН | Разрешение отправление нечетное | Да | Да
203 | 10ПК | Стрелка 10 в плюсе | Да | Да
204 | 10МК | Стрелка 10 в минусе | Да | Да
205 | 14ПК | Стрелка 14 в плюсе | Да | Да
206 | 14МК | Стрелка 14 в минусе | Да | Да
207 | 20ПК | Стрелка 20 в плюсе | Да | Да
208 | 20МК | Стрелка 20 в минусе | Да | Да
209 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да
210 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да
211 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да
212 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да
213 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да
214 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да
215 | 9ПК | Стрелка 9 в плюсе | Да | Да
216 | 9МК | Стрелка 9 в минусе | Да | Да
217 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да
218 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да
219 | 7ПК | Стрелка 7 в плюсе | Да | Да
220 | 7МК | Стрелка 7 в минусе | Да | Да
221 | 11/13ПК | Стрелка 11/13 в плюсе | Да | Да
222 | 11/13МК | Стрелка 11/13 в минусе | Да | Да
223 | 17/19ПК | Стрелка 17/19 в плюсе | Да | Да
224 | 17/19МК | Стрелка 17/19 в минусе | Да | Да
225 | 23ПК | Стрелка 23 в плюсе | Да | Да
226 | 23МК | Стрелка 23 в минусе | Да | Да
227 | 27/29ПК | Стрелка 27/29 в плюсе | Да | Да
228 | 27/29МК | Стрелка 27/29 в минусе | Да | Да
229 | 33ПК | Стрелка 33 в плюсе | Да | Да
230 | 33МК | Стрелка 33 в минусе | Да | Да
231 | 35/37ПК | Стрелка 35/37 в плюсе | Да | Да
232 | 35/37МК | Стрелка 35/37 в минусе | Да | Да
233 | 1РУ | Станционное управление | Да | Да
234 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да
235 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да
236 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да
237 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да
238 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да
239 | ДВРН | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да
240 | ОН | Отмена набора | Да | Да
241 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да
242 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да
243 | ПРС | Предварительная замыкания/размыкания стрелок четной горловины | Да | Да
244 | ПОКВ | Предванительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да
245 | КПОП3750 | Предварительная открытия/закрытия переезда | Да | Да
246 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да
247 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да
248 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да
249 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
250 | 33СА | Выбор стрелки 33 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
251 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
252 | 35/37СА | Выбор стрелки 35/37 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
253 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
254 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
255 | 9СА | Выбор стрелки 9 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
256 | 10СА | Выбор стрелки 10 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
257 | 11/13СА | Выбор стрелки 11/13 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
258 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
259 | 17/19СА | Выбор стрелки 17/19 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
260 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
261 | 23СА | Выбор стрелки 23 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
262 | 20СА | Выбор стрелки 20 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
263 | 27/29СА | Выбор стрелки 27/29 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
264 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да
265 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да
266 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да
267 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да
268 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да
269 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да
270 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да
271 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да
272 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да
273 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да
274 | КППэц | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да
275 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** | Да | Да
276 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** | Да | Да
277 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** | Да | Да
278 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** | Да | Да
279 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** | Да | Да
280 | НПРПК37457 | Предварительный отказ на переезде ПК37457+86
281 | ИПРПК37457 | Переезд ПК37457+86 исправен
282 | АППК37457 | Аварийный отказ на переезде ПК37457+86
283 | ИПППК37457 | Извещение на переезд ПК37457+86 поезд на участке приближения
284 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
285 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да | Да
286 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3
287 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да
288 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
289 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
290 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
291 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
292 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да
293 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2
294 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да
295 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4
296 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да
297 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2
298 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да
299 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4
300 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да
301 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2
302 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да
303 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4
304 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да
305 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2
306 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да
307 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4
308 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да
309 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2
310 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да
311 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4
312 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да
313 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2
314 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да
315 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4
316 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да
317 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2
318 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да
319 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4
320 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да
321 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2
322 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да
323 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4
324 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да
325 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2
326 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да
327 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4
328 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да
329 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2
330 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да
331 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4
332 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да
333 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2
334 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да
335 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4
336 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
337 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2
338 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да
339 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да
340 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
341 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
342 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
343 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
344 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да
345 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да
346 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да
347 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4
348 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да
349 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да
350 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да
351 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4
352 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да
353 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да
354 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да
355 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4
356 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да
357 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2
358 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да
359 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4
360 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да
361 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2
362 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да
363 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4
364 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да
365 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2
366 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да
367 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4
368 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да
369 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2
370 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да
371 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4
372 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да
373 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2
374 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да
375 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4
376 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да
377 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2
378 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да
379 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4
380 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да
381 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2
382 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да
383 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4
384 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да
385 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2
386 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да
387 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4
388 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да
389 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2
390 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да
391 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4
392 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да
393 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2
394 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да
395 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Хурмули
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 17/19 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 17/19 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 23 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 23 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 27/29 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 27/29 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 33 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 33 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712
19 | Индивидуальный перевод стрелки 35/37 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0713
20 | Индивидуальный перевод стрелки 35/37 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0714
21 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0715
22 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0716
23 | Индивидуальный перевод стрелки 10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0717
24 | Индивидуальный перевод стрелки 10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0718
25 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0719
26 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x071A
27 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x071B
28 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x071C
29 | Индивидуальный перевод стрелки 20 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x071D
30 | Индивидуальный перевод стрелки 20 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x071E

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Хурмули
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетный прием по Н на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четный прием по Ч на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетное отправление по НЗ с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетное отправление по Н4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
17 | Нечетный прием по Н на 1 путь (-11/13) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
18 | Нечетный прием по Н на 2 путь (-11/13) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
19 | Нечетный прием по Н на 4 путь (-11/13) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
20 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути (-17/19) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
21 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути (-17/19) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
22 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути (-17/19) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Хурмули
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М5 до М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М5 до М31 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М7 за М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М9 за М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М13 до М23 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М13 до М27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М15 до М23 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М15 до М27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М17 за М21 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М17 до М23 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М19 за М15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М19 до М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М21 за М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М23 за М37 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М23 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М23 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М23 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М23 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору М23 за М35 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору М25 за М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору М25 за М15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору М25 до М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору М27 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору М27 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору М27 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору М27 за М35 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору М31 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору М31 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору М31 за М35 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору М33 за М35 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору М35 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору М35 до М19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору М35 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору М35 за МЗЗ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору М37 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору Ч3 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
37 | По светофору Ч1 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
38 | По светофору Ч1 до М19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
39 | По светофору Ч2 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
40 | По светофору Ч2 до М19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
41 | По светофору Ч2 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
42 | По светофору Ч4 до М25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
43 | По светофору Ч4 до М19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B
44 | По светофору Ч4 до М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032C
45 | По светофору М2 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032D
46 | По светофору М4 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032E
47 | По светофору М12 до М16 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032F
48 | По светофору М12 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0330
49 | По светофору М12 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0331
50 | По светофору М12 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0332
51 | По светофору М14 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0333
52 | По светофору М14 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0334
53 | По светофору М16 за М20 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0335
54 | По светофору М16 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0336
55 | По светофору М18 за М20 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0337
56 | По светофору М20 за М18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0338
57 | По светофору М20 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0339
58 | По светофору НЗ за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033A
59 | По светофору Н1 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033B
60 | По светофору Н2 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033C
61 | По светофору Н2 до М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033D
62 | По светофору Н4 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033E
63 | По светофору Н4 до М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x033F

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Хурмули
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору НЗ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Хурмули
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М9 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М13 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М15 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М17 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М19 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М21 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М23 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М25 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М27 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М31 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору МЗЗ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору М35 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору М37 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414
21 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0415
22 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0416
23 | По светофору М14 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0417
24 | По светофору М16 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0418
25 | По светофору М18 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0419
26 | По светофору М20 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041A
27 | По светофору НЗ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041B
28 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041C
29 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041D
30 | По светофору Н4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x041E

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Хурмули
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции М2/4П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции М4/14П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 6-10СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 8-12СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 14СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции 20СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор секции 1-3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Выбор секции 1/7П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080A
11 | Выбор секции 3/29П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Выбор секции 7-11 СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080C
13 | Выбор секции 9СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080D
14 | Выбор секции 11/19П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080E
15 | Выбор секции 13СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080F
16 | Выбор секции 17-23СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0810
17 | Выбор секции 19-27СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0811
18 | Выбор секции 29-35СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0812
19 | Выбор секции 37СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0813
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Мавринский-Хурмули | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Хурмули-Холони | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B10

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Хурмули
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Холони
1 | ПАСН нечетная горловина Хурмули - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Хурмули - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Холони
3 | ПАСН нечетная горловина Хурмули - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Хурмули - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Мавринский
5 | ПАСН четная горловина Хурмули - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Хурмули - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Мавринский
7 | ПАСН четная горловина Хурмули - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Хурмули - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Закрытие переезда ПК3750
23 | Предватительная закрытия переезда 37489пк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная закрытия переезда 37489пк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Открытие переезда ПК3750
25 | Предватительная открытия переезда 37489пк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная открытия переезда 37489пк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Разблокирование перегона нечетного отправления
27 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Разблокирование перегона четного отправления
29 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Отключение ЩВПУ
31 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
33 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 7 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 7 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 9 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 9 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 11/13 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 11/13 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 17/19 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 17/19 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 23 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 23 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 27/29 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 27/29 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 33 в плюс
67 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 33 в минус
69 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
70 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046
Аварийный перевод стрелки 35/37 в плюс
71 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0047
72 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0048
Аварийный перевод стрелки 35/37 в минус
73 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0049
74 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004A
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
75 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004B
76 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004C
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
77 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004D
78 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004E
Аварийный перевод стрелки 10 в плюс
79 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004F
80 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0050
Аварийный перевод стрелки 10 в минус
81 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0051
82 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0052
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
83 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0053
84 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0054
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
85 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0055
86 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0056
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
87 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0057
88 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0058
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
89 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0059
90 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005A
Аварийный перевод стрелки 20 в плюс
91 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005B
92 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005C
Аварийный перевод стрелки 20 в минус
93 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005D
94 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005E